### Изменения №1

в конкурсную документацию открытого конкурса по отбору

подрядной организации на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, д. 64

### Номер извещения 201000-2015

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

# Пункты 16, 17, 19 Технического задания на выполнение проектно-сметной документации и СМР, разработку основных мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по  адресу: Липецкая область, г. Усмань,  ул. Ленина,  д.64 Главы 5 «Техническая часть конкурсной документации» Конкурсной документации  читать в новой редакции:

| 16 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости), кроме приборов учета; Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнить из металлических труб. Диаметр определить расчетом. На чертежах указать место ввода. В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. |
| --- | --- | --- |
| 17 | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; - светильники выбрать соответственно уровню защиты согласно окружающей среды, уровень освещенности должен соответствовать необходимой для таких помещений; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. Предусмотреть применение строительных материалов и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |
| 19 | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт кровли: Провести расчет температурно-влажностного режима; Выполнить демонтаж существующего покрытия и обрешетки; Кровлю выполнить согласно СП 17.13330.11; В случае сильного разрушения элементов стропильной системы, выполнить замену (применять брус не менее 100х100) . При частичном повреждении либо незначительном прогибе выполнить усиление с помощью двухсторонних дощатых накладок, которые крепятся с двух сторон (применять обрезную доску не менее 50х150). Крепления осуществлять на шпильках (не менее М10). Дополнительные стойки должны опираться на лежень, не допускается опирать на существующее перекрытие. Утраченные ригели и подкосы восстановить. Поверхностную гниль удалить, зачищая поверхность конструкций стропил до слоев здоровой на вид древесины, сгнившие участки удалить. При ремонте стропильной системы следить, чтобы вновь установленные бруски и детали находились в одной плоскости с существующими конструкциями. Схему неутепленной кровли принять, согласно приложению З СП 17.13330.11; При производстве работ по монтажу гидрозащитной пленки необходимо учитывать особенности технологии укладки. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 150 мм, стыки необходимо проклеить соединительной лентой. Выполнить монтаж обрешетки с прозорами (от 300 - 500 мм), на коньковом и карнизном участках выполнить сплошную обрешетку. (обрезная доска не менее 25х150). Выполнить ремонт слуховых окон с устройством жалюзийной решетки; Провести обработку огне-биозащитным пропитывающим составом всех деревянных конструкций; Вынос карниза должен быть не менее 600 мм согласно СП 118.13330.2012; На кровле выполнить монтаж снегозадерживающих устройств; Выполнить обшивку вентиляционных шахт профилированным листом с полимерным покрытием в цвет кровли. Вентиляционные шахты при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу утеплить выше чердачного перекрытия минеральной плитой с плотностью не менее 80 кг/м3 и зашить гладким оцинкованным листом без ЛКП по каркасу; Работы по ремонту или смене конструкций крыш в доме без отселения выполнять отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий. После выполнения работ предоставить сертификаты и паспорта на используемые материалы. Капитальный ремонт фасада: Выполнить очистку фасада от существующей краски. Выполнить ремонт штукатурки, перед шпатлевкой фасады огрунтовать. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, не отслаиваться при растяжении. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. Выполнить окраску полиакриловой фасадной краской, цветовое решение (Ral) согласно паспорту окраски фасада. Грунтовка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5 С°. Выполнить очистку поверхности фасада (из дерева) водой под высоким давлением. Провести обработку, огне-биозащитным пропитывающим составом. Покрыть деревянную поверхность стен лаком (для наружных работ). Поверхности, окрашенные лаками, должны иметь глянцевые покрытия, без трещин, видимых утолщений. При производстве работ учесть инструкцией по применению, особенности технологии в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и действующей нормативной документацией РФ. При производстве лакокрасочных работ должны быть соблюдены требования табл. 11. СНиП 3.04.01-87. При наличии декоративных элементов выполнить их ремонт. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным испытательным центром. Приемка работ производится после высыхания. Готовое отделочное покрытие должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 таб.15. Покрытие фасада не должна иметь видимых переходов, пятен или других дефектов. При необходимости выполнить замену или ремонт: - входных козырьков; - оконных блоков в местах общего пользования; - входных дверей на металлические утепленные, если уже установлены металлические выполнить утепление и покраску. После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы. Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения: Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнить из металлических труб. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм для труб большого диаметра пункт 2.15 СП 40-101-96 Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. -акт испытания; - результаты анализа воды. Капитальный ремонт системы электроснабжения: Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Магистрали проходящие в подъезде прокладывать в гофрированной трубе запрещено. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - лабораторные испытания. |

Генеральный директор                                                                     __________ А.С. Козин