- Изменение №2

- в конкурсную документацию

открытого конкурса по отбору подрядной организации

на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Липецк, ул. Гагарина, д.3

(№ извещения 618000-2016)

Заказчик (организатор конкурса): Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Адрес официального сайта организатора конкурса, на котором размещена конкурсная документация: www.kapremont48.ru

- Пункт  1.4.1. «Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)» главы 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» читать в новой редакции:

- «Общая начальная (максимальная) цена договора составляет 2 883 614,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.»

- Часть 4.3. «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» главы 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» читать в новой редакции:

«Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 28 836,14  (Двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 14 копеек.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых претендентом в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

ИНН/КПП 4824070613/482601001

Расчетный счет 40703810135000070623

Банк получателя: Липецкое ОСБ № 8593 Сбербанка России

к/счет 30101810800000000604    БИК 044206604

Назначение платежа: денежные средства в обеспечение заявки участия в конкурсе (наименование конкурса, № извещения), без НДС.»

- Раздел 8. «Обеспечение исполнения договора» главы 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» читать в новой редакции:

«Обеспечение  исполнения Договора  представляется в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет заказчика

Обеспечение  исполнения Договора  представляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора и составляет 288 361,40 (Двести восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят один) рубль 40 копеек.

В случае представления в составе заявки на участие в конкурсе победителем конкурса предложения о цене договора на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса при подписании договора обязан представить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых претендентом в качестве обеспечения исполнения Договора:

Получатель: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, ИНН 4824070613, КПП 482601001

Расчетный счет 40603810100490210964

Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Воронеже

к/счет 30101810220070000800 в Отделении Воронеж

БИК 042007800, ИНН 7744001497, КПП 366443001, ОГРН 1027700167110, ОКПО 25744397

Почтовый адрес банка: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11

Назначение платежа: денежные средства в обеспечение исполнения договора (наименование конкурса, № извещения), без НДС.»

- Главу 5. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» читать в новой редакции:

- «Техническое задание

- на выполнение рабочей документации и

- строительно-монтажных работ

- по капитальному ремонту

многоквартирного жилого дома по адресу:

- Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д.3

|  | Наименование работ и местоположение объекта. | Выполнение рабочей документации и строительно-монтажных работ: Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д.3 -ремонт крыши; - ремонт системы теплоснабжения; -ремонт системы водоотведения; -ремонт системы электроснабжения; - ремонт системы холодного водоснабжения; |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о многоквартирном доме. | год постройки – 1953 этажность - 2 кол-во подъездов – 2 |
|  | Основание для выполнения. | Закон Липецкой области № 211-ОЗ от 13.05.2013 "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Постановление администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" Жилищный кодекс РФ |
|  | Стадийность проектирования. | 1 (одна) стадия проектирования – рабочая документация. |
|  | Данные об особых условиях площадки и района. | Особых условий нет |
|  | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | Отсутствуют |
|  | Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания. | Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
|  | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | Без очередей |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | Нет встроенных помещений |
|  | Указания о необходимости: | Нет требований |
|  | - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов |  |
|  | Исходные данные | Осуществить сбор исходных данных с выездом на объект. Провести обследование конструкций и внутридомовых инженерных систем в объеме, необходимом для разработки проектной документации на капитальный ремонт; - выполнить обмерные работы согласно СП 13-102-2003; |
|  | Особые требования | Принятые проектные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
|  | Требования к проведению согласований | - Получить согласования со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и решениями заказчика. - Рабочая документация предварительно согласовывается с Фондом капитального ремонта (ФКР). - По результатам согласований, внести все необходимые изменения в рабочую документацию и выполнить окончательное согласование. |
|  | Основные требования к составу | # Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с # ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные разделы рабочей документации необходимые для капитального ремонта: - Архитектурно-строительные чертежи. - ремонт крыши; - Электроснабжение. - Водоснабжение и канализация. - Отопление, вентиляция и кондиционирование. (Вентиляция и кондиционирование не разрабатываются). - Проект организации капитального ремонта. МДС 13-1.99 – Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям. | Рабочая документация раздела АС должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - Капитальный ремонт крыши: - демонтаж существующего кровельного покрытия; - провести расчет температурно-влажностного режима; -материал - профилированный металлический лист толщиной не менее 0.5 мм с ЛКП. Высоту гофра определить проектом, ендовы, коньки, обрамление кровли выполнить из оцинкованного листа в цвет кровли. - на основе дефектной ведомости и обследования определить, процент заменяемой обрешетки; - предусмотреть обработку огнебиозащитным составом всех деревянных конструкций; - предусмотреть смену обшивки из листовой стали брандмауэров и парапетов (при необходимости); - устройство снегозадерживающих устройств; - ограждение кровли согласно СНиП 21-1-97* п. 8.11; - устройство жалюзийных решеток; - ремонт (устройство при необходимости) слуховых окон; - замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах; - предусмотреть ремонт дымовых труб с обрамлением металлом с ЛКП в цвет кровли. Материалы несущих и ограждающих конструкций согласовать с ФКР. Все работы по капитальному ремонту будут проводиться в заселенных квартирах без отселения проживающих. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -водоснабжение и канализация. | Рабочая документация раздела ВК должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: Холодное водоснабжение. - Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости) кроме приборов учета; - Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим схемам. - Замену запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; - Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и подвальных перекрытий и в границах чердачного помещения. - Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - На чертежах указать место ввода. - В пояснительной записке привести расчёт теплоизоляции трубопровода. Водоотведение. - Применить трубы ПВХ. Диаметр определить расчетом. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. - Выпуск системы водоотведения осуществить до первого колодца. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: - отопление, вентиляция и кондиционирование. | Рабочая документация раздела ОВ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - Ремонт системы предусмотреть по существующей схеме. - Замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; - Замену отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств. - Замену внутридомовых магистральных систем предусмотреть по существующим системам. - В проекте предусмотреть замену или ремонт элеваторного узла (при необходимости) без демонтажа узла учета. - Теплоноситель для системы принять с параметрами воды 95°/70 ° - Врезки в действующие сети запроектировать в границах здания. - Розлив (верхний, нижний), а также главные стояки выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. Диаметр определить расчетом. Уменьшение диаметра существующих внутренних трубопроводов недопустимо. - В пояснительной записке привести расчет нагревательных приборов и расчет теплоизоляции труб. - Предусмотреть шаровые краны для отключения и слива теплоносителя. - При производстве работ уменьшение существующих диаметров запрещено. - Отопительные приборы (марка и тип) согласовать с Заказчиком (ФКР). - Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Вентиляция и кондиционирование не разрабатывается. |
|  | Основные требования к сетям инженерно-технического обеспечения: -электрическое освещение и силовое электрооборудование. | Рабочая документация раздела ЭОМ должна предусматривать выполнение ниже перечисленных работ: - пояснительная записка; - расчет мощности; -схема прокладки внутренних магистральных и подъездных электропроводов, светильников; - Предусмотреть в проекте: - замену ВРУ; - счетчики и трансформаторы замене не подлежат; - замену магистральных и подъездных сетей по существующим схемам; - устройство защитного отключения; - автоматические выключатели для групповых сетей до квартиры электросчетчиков с подключением существующих, либо новых (приобретаемых собственником самостоятельно); -замену электропроводки и освещения мест общего пользования лестничных клеток и подвала на энергосберегающие светильники; -молниезащиту (при необходимости); - систему уравнивания потенциалов (при необходимости); - устройство защитного заземления (при необходимости); - устройство защитного отключения (при необходимости); - конструкция ВРУ должна исключать несанкционированный доступ к расчетным приборам и цепям учета электрической энергии. Для этой цели предусмотрена разделительная перегородка между вводной/учетной частью и распределительной, а также раздельные оперативные панели с элементами для опломбирования вводной/учетной части, что также позволяет обслуживать распределительный блок без вскрытия пломб с вводного/учетного блока. - пожаробезопасность со стороны электрооборудования и электропроводки путем выбора необходимого сечения провода и кабелей на перегрев, и соответственно, путем выбора защитных аппаратов по току установки отличающей способности при коротком замыкании. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусматривать. - В проекте предусмотреть использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. - Предусмотреть применение строительных материалов и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. |
|  | Основные требования к строительно-монтажным работам. | Капитальный ремонт крыши: - Выполнить демонтаж существующего покрытия и обрешетки; - Кровлю выполнить согласно СП 17.13330.2011; - В случае сильного разрушения элементов стропильной системы, выполнить замену (применять брус не менее 100х100) . При частичном повреждении либо незначительном прогибе выполнить усиление с помощью двухсторонних дощатых накладок, которые крепятся с двух сторон (применять обрезную доску не менее 50х150). Крепления осуществлять на шпильках (не менее М10). Дополнительные стойки должны опираться на лежень, не допускается опирать на существующее перекрытие. Утраченные ригели и подкосы восстановить. Поверхностную гниль удалить, зачищая поверхность конструкций стропил до слоев здоровой на вид древесины, сгнившие участки удалить. При ремонте стропильной системы следить, чтобы вновь установленные бруски и детали находились в одной плоскости с существующими конструкциями. - Схему неутепленной кровли принять, согласно приложению З СП 17.13330.2011; - При производстве работ по монтажу гидрозащитной пленки необходимо учитывать особенности технологии укладки. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 150 мм, стыки необходимо проклеить соединительной лентой. - Выполнить монтаж обрешетки с прозорами (от 300 - 500 мм), на коньковом и карнизном участках выполнить сплошную обрешетку. (обрезная доска не менее 25х150) - Выполнить ремонт слуховых окон с устройством жалюзийной решетки. - Провести обработку, огнебиозащитным пропитывающим составом, всех деревянных конструкций; - На кровле выполнить монтаж снегозадерживающих устройств; - Выполнить ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кладки, осуществить замену колпаков. - Выполнить обшивку вентиляционных шахт профилированным листом с полимерным покрытием в цвет кровли. - Вентиляционные шахты при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу утеплить выше чердачного перекрытия минеральной плитой с плотностью не менее 80 кг/м3 и зашить гладким оцинкованным листом без ЛКП по каркасу. - Работы по ремонту или смене конструкций крыш в доме без отселения выполнять отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий. - После выполнения работ предоставить: - сертификаты и паспорта на используемые материалы; - исполнительные схемы. Капитальный ремонт системы электроснабжения: - Монтаж новой электропроводки выполнить до квартиры абонента. - Ремонт (замену) электропроводки, выключателей, розеток в квартирах не предусмотрен. - Применять строительные материалы и оборудование российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. - Магистрали, проходящие в подъезде, прокладывать в гофрированной трубе запрещено. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -лабораторные испытания. Капитальный ремонт системы водоотведения: - Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СНиП 3.05.01 и СП 40-107-2003. - Выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку поместить в гильзу и герметизировать. - Предусмотреть установку крепления трубопровода не менее 2х на этаж. - Отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемой трубы не допускается. - Резка и укорачивание фасонных частей запрещается. - Выполнить заделку отверстий в стенах и перекрытиях после монтажа и испытания трубопровода. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Д СП 73.13330.2012. - Монтаж системы водоотведения выполнить из ПВХ труб до первого канализационного колодца, в местах подземного прохода трубы применять ПВХ повышенной жесткости. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Замену сетей выполнить по существующим схемам; - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - Испытание системы внутренней канализации выполнить согласно СП 73.13330.2012 п. 7.5 - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -акт испытания; - аксонометрическая схема. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения: - Ремонт или замену водомерных узлов (при необходимости) кроме приборов учета; - Замену внутридомовых магистральных систем выполнить по существующим схемам. - Монтаж трубопроводов должен выполняться специально обученным персоналом в соответствии со СП 73.13330.2012, СП 40-101-96. - Замену сетей выполнить по существующим схемам; - Розлив выполнить из металлических (полипропиленовых, кроме мест общего пользования) труб. Поквартирные стояки – полипропилен. Трубы, проходящие в местах общего пользования, выполнять из металлических труб. - Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. - Выполнить заделку отверстий, в стенах и перекрытиях, после монтажа и испытания трубопровода цементно-песчаным раствором. Заделка отверстий монтажной пеной запрещена. - Врезку в существующие сети выполнить в границах здания. - Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с таблицей 2 СП 73.13330.2012 - На вертикальных трубопроводах опоры устанавливаются согласно пункту 2.14, 2.15 СП 40-101-96 (для полипропиленовых труб) и пункту 6.1.4 СП 73.13330.2012 и таблицы 2 (для металлических), если нет других указаний в рабочей документации. - Выполнить испытание трубопровода в присутствии представителя Заказчика с составлением акта согласно приложению Г СП 73.13330.2012 - Гидростатическое или манометрическое испытание трубопровода при срытой прокладке трубопроводов должно производиться до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме приложения В СП 73.13330.2012 п.6.1.9. - После монтажа системы должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей, промывка считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232. - Применяемые материалы должны быть сертифицированы. - Строительный контроль проводится уполномоченным лицом со стороны Заказчика. - По окончанию работ выполнить исполнительную документацию в составе: -исполнительные схемы; -аксонометрическая схема с указание участков, которые не ремонтировались с предоставлением акта отказа. -акт испытания; - результаты анализа воды. При производстве работ уменьшение существующих диаметров запрещено. Все строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» На момент производства работ должен быть установлен информационный щит согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Информация, размещенная на информационном щите, предварительно согласовывается с Заказчиком. Окончание работ оформляются актом выполненных работ (форма КС-2) и справки о выполнении работ (форма КС-3). Работы считаются завершенными после подписания Акта ввода в эксплуатацию. Локальный сметный расчет предоставляются заказчиком (Приложение 1 к техническому заданию). |
|  | Особые требования к производству работ | При выполнении работ демонтируемое оборудование сдать в управляющую организацию, на основании постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 все механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование принадлежит собственникам помещений МКД. Акт передачи в управляющую организацию предоставить Заказчику (ФКР). |
|  | Характеристики применяемых материалов. | Материалы использовать с характеристиками не ниже указанных. Материалы согласовать с Заказчиком (ФКР): Все деревянные конструкции изготовить из пиломатериалов хвойных пород. Древесина должна быть прямослойной, без сучков и других пороков. Влажность должна быть не более 20%. Вся древесина должна соответствовать требованиям 1-го сорта по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 9463-88 Для кладки каналов применять кирпич полнотелый керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин марки не менее М75 ГОСТ 530-2012. Профилированный металлический лист с ЛКП толщиной не менее 0.5 мм. Гидрозащитная пленка: - разрывная плотность при растяжении (вдоль и поперек полотнища материала), Н/5см не менее 196; -водопроницаемость, м водяного столба не менее 0,2; - рабочая температура, С0 -40…+80; В качестве огнезащиты для древесины рекомендуется применять огнезащитные составы не менее II группы огнезащитной эффективности. ВРУ: Назначение: для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В и ток до 250А переменного тока частотой 50Гц. ## Условия эксплуатации ВРУ: — вертикальное рабочее положение (допускается отклонение не более чем на 5º; — эксплуатация не должна проводиться в условиях описанных в ГОСТ Р 51321.1; — защита от поражения электрическим током должна соответствовать классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94; — стойкость к механическим внешним возмущающим факторам - М2 по ГОСТ 17516-90; — загрязнение окружающей среды — степень 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000; — степень защиты оболочки – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96 (при закрытых дверях); — стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1-89 – УХЛ, категории размещения — 4. Шкаф: стальной толщина стенок не менее 1 мм, с лакокрасочным покрытием, напольного исполнения, наличие замка обязательно. Трубы стальные: ГОСТ 3262-75; - диаметры используемых труб: 15, 20, 25 и 32, 40 мм; - толщина стенки при ø 15, 20: 2,8 мм; - толщина стенки при ø 25, 32: 3,2 мм; - толщина стенки при ø 40: 3,5 мм; Трубы стальные: ГОСТ 10704-91; -диаметры труб: 57, 76, 89 мм; -толщина стенки: 3,5 мм. Теплоизоляция для труб: - форма: трубки с толщиной стенки не менее 13 мм; - диапазон рабочих температур: от -50 до +100 ºС; -коэффициент теплопроводности λ (0 ºC): 0,038 Вт/(м•К) - пожаробезопасность: Г1, не поддерживает горение; Кран шаровой: -диаметры условных проходов: 15, 20 мм; -давление PN: 1.6 МПа -материал корпуса, штока, шарового затвора: латунь, шаровой затвор: хромирован; -класс герметичности: А по ГОСТ 9544-93; -нормативный срок службы: от 25 до 30 лет; -ремонтопригодность: да; -температура теплоносителя: от +1 до +130 °C; Трубы полипропиленовые наружные канализационные и фасонные части по ТУ 4926-002-88742502-00. |
|  | Основные требования к сметной документации. | При выполнении работ руководствоваться техническими условиями, выданными Заказчиком, а также: -МДС 81-35.2004 – методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ; - МДС 81-33.2004 – методика по определению величины накладных расходов по видам работ в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.; - МДС 81-25.2001 – методика по определению величины сметной прибыли в строительстве в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. - Стоимость не учтенных в расценках материалов указывать в текущем уровне цен в соответствии с ТСЦ-сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (в ред.2009г. с изм.1). Стоимость материалов, не вошедших в состав ТСЦ, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций – производителей или поставщиков материальных ресурсов (на основании мониторинга цен не менее 3-х поставщиков). |
|  | Предоставляемые материалы | Предоставить: - рабочую документацию в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде, а также на электронном носителе текстовая часть в формате Word, сметная документация в формате ГРАНД-Смета , Excel, графическая часть в формате AutoCAD либо PDF. - исполнительную документацию в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде. В состав исполнительной документации входит объектный и локальный сметные расчеты. Сметную документацию предоставить в формате ГРАНД-Смета , Excel. |
|  | Сроки выполнения работ | 75 календарных дней. |

- Главу 6. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.3» читать в новой редакции:

«Общая начальная цена (максимальная) цена договора на оказание услуг и выполнение дополнительных работ составляет  2 883 614,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе разработка рабочей документации – 34 576,00 (Тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ рассчитана на основании локальных сметных расчетов с применением территориальных  единичных расценок ТЕР по Липецкой области (в ред. 2009г. с изм.1) в текущем уровне цен в соответствии с методикой  определения стоимости строительной продукции на территории РФ.»